## Радиаторная сцепка
Расчет радиаторной сцепки (от "1" до 6 шт.).
Если количество радиаторов в сцепке меньше 4, то мощность "лишних" радиаторов Q, Вт = 0.
|  | Предустановка | 6
| 0.7 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  | Q, Вт = | 800 |  |  |  | Q, Вт = | 800 |  |  | Q, Вт = | 800 |  |  |  | Q, Вт = | 800 |  |  | Q, Вт = | 800 |  |  | Q, Вт = | 800
|  | G, л/ч = | 63.2661 |  |  |  | G, л/ч = | 63.2661 |  |  | G, л/ч = | 73.8104 |  |  |  | G, л/ч = | 84.3548 |  |  | G, л/ч = | 94.8991 |  |  | G, л/ч = | 105.4435
|  | dt = | 11.1111 |  |  |  | dt = | 11.1111 |  |  | dt = | 9.5238 |  |  |  | dt = | 8.3333 |  |  | dt = | 7.4074 |  |  | dt = | 6.6667
|  | Kv= | 1.95 |  |  |  | Kv= | 1.95 |  |  | Kv= | 1.79 |  |  |  | Kv= | 1.59 |  |  | Kv= | 1.42 |  |  | Kv= | 1.27
| Коэф. затекания w |  | 0.3 |  |  | 68.8889 |  | 0.3 |  | 65.5556 |  | 0.35 |  |  | 63.8095 |  | 0.4 |  | 61.6667 |  | 0.45 |  | 59.2593 |  | 0.5 |  | 56.6667
tпод= | 80 |  |  |  |  | t= | 76.6667 |  |  | t= | 73.3333 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 66.6667 |  |  |  | 63.3333
[26 empty] | t= | 60
tобр= | 60 | DR= | 1169.5806 |  |  |  | DR= | 1169.5806 |  |  | DR= | 1388.0123 |  |  |  | DR= | 1759.1591 |  |  | DR= | 2205.5793 |  |  | DR= | 2757.3502
| Теплоноситель ВОДА с параметрами: | [8 empty] | Гидравлические показатели:
| tпод= | 80 | С | [6 empty] | dвн = | 16 | мм | Внутренний диаметр трубы.
| tобр= | 60 | С | [6 empty] | L = | 40 | м | Длина трубы.
[10 empty] | Ke = | 10 | x10(-6) | Коэф. шероховатости (для МП Ke=10)
| C = | 4190 | Дж/кг*С | Теплоемкость.
| r = | 977.8 | кг/м^3 | Плотность. | [5 empty] | v = | 0.29135 | м/с | Скорость потока.
| m = | 0.41 | х10(-6) | Коэф. вязкости. | [5 empty] | R = | 84.9816 | Па/м | Удельное сопротивление трубы.
[10 empty] | P = | 3399.2627 | Па | Потери на трения в трубах.
| Qmax = | 4800 | Вт | [6 empty] | Sx = | 6 |  | S коэф. мест. сопротивлений.
| Gmax = | 0.057279 | кг/с | [6 empty] | Z = | 249.0026 | Па | Потери на местные сопротивления.
| Gmax = | 210.8869 | л/ч | [6 empty] | Z0 = | 10449.2621 | Па | Сопр. радиатора, вентиля и др.
[10 empty] | SP = | 14097.5275 | Па | Суммарнае потери давления.
| tср= | 70 | [7 empty] | Ref= | 11369.7902
[10 empty] | Rekv= | 800000
[10 empty] | b= | 1.6871 | 1.6871
1.5489
1.3504
0.17899

## Экспонента
Определение экспоненты радиатора. |  |  | DIN EN 442 | Тпод=90 Тобр=70 Тпом=20
Табличные параметры 1
Tпод = | 60 | Температура подачи. | DIN 4701 | Тпод=75 Тобр=65 Тпом=20
Тобр = | 40 | Температура обратки.
Тпом = | 20 | Температура помещения
D= | 30
Qрад = | 3000 | Мощность радиатора Вт.
Табличные параметры 2
Tпод = | 70 | Температура подачи.
Тобр = | 50 | Температура обратки.
Тпом = | 20 | Температура помещения
D= | 40
Qрад = | 3740 | Мощность радиатора Вт.
k1 = | 28.8539 | Коэффициент пересчета.
k2 = | 39.1523 | Коэффициент пересчета.
n = | 0.72236 | Экспонента радиатора.

## Мощность радиатора
Пересчет мощности радиатора. |  |  | DIN EN 442 | Тпод=90 Тобр=70 Тпом=20
Табличные параметры
Tпод = | 90 | Температура подачи. | DIN 4701 | Тпод=75 Тобр=65 Тпом=20
Тобр = | 70 | Температура обратки.
Тпом = | 20 | Температура помещения
D= | 60
Qрад = | 137.5 | Мощность радиатора Вт.
n = | 1.277 | Экспонента радиатора.
коэф= | 59.4403
Требуемые параметры
Tпод = | 80 | Температура подачи.
Тобр = | 60 | Температура обратки.
Тпом = | 20 | Температура помещения
D= | 50
k = | 0.78806 | Коэффициент пересчета.
Q = | 108.3578 | Вт

## Пересчет Kv
Пересчет Kv в Sx
dв= | 32.8 | мм
r= | 977.8 | кг/м^3
Kv= | 9.92
Sx= | 19.213

## Сопротивление радиатора GALANT
Параметры теплоносителя.
tпод= | 80 | С
tобр= | 60 | С
C = | 4190 | Дж/кг*С | Теплоемкость.
r = | 977.8 | кг/м^3 | Плотность.
m = | 0.41 | х10(-6) | Коэф. вязкости.
Сопротивление радиатора , Па.
Расход. |  | Установка.
Q,Вт | л/ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
200 | 8.787 | 3495.2736 | 486.3353 | 106.7019 | 44.4022 | 21.4474 | 15.7573
300 | 13.1804 | 7864.3655 | 1094.2544 | 240.0794 | 99.905 | 48.2566 | 35.4538
400 | 17.5739 | 13981.0943 | 1945.3412 | 426.8078 | 177.6089 | 85.7895 | 63.0291
500 | 21.9674 | 21845.4599 | 3039.5957 | 666.8871 | 277.5139 | 134.0462 | 98.4829
600 | 26.3609 | 31457.4622 | 4377.0178 | 960.3175 | 399.6201 | 193.0265 | 141.8154
700 | 30.7543 | 42817.1013 | 5957.6075 | 1307.0988 | 543.9273 | 262.7305 | 193.0265
800 | 35.1478 | 55924.3772 | 7781.3649 | 1707.2311 | 710.4357 | 343.1582 | 252.1162
900 | 39.5413 | 70779.2899 | 9848.29 | 2160.7144 | 899.1452 | 434.3096 | 319.0846
1000 | 43.9348 | 87381.8394 | 12158.3827 | 2667.5486 | 1110.0557 | 536.1847 | 393.9316
1100 | 48.3283 | 105732.0257 | 14711.643 | 3227.7338 | 1343.1675 | 648.7835 | 476.6572
1200 | 52.7217 | 125829.8488 | 17508.071 | 3841.27 | 1598.4803 | 772.1059 | 567.2615
1300 | 57.1152 | 147675.3086 | 20547.6667 | 4508.1571 | 1875.9942 | 906.1521 | 665.7444
1400 | 61.5087 | 171268.4053 | 23830.43 | 5228.3952 | 2175.7093 | 1050.922 | 772.1059
1500 | 65.9022 | 196609.1387 | 27356.361 | 6001.9843 | 2497.6254 | 1206.4155 | 886.3461
1600 | 70.2956 | 223697.5089 | 31125.4596 | 6828.9244 | 2841.7427 | 1372.6328 | 1008.4649
1700 | 74.6891 | 252533.5159 | 35137.7259 | 7709.2154 | 3208.0611 | 1549.5737 | 1138.4623
1800 | 79.0826 | 283117.1597 | 39393.1599 | 8642.8574 | 3596.5806 | 1737.2383 | 1276.3384
1900 | 83.4761 | 315448.4403 | 43891.7614 | 9629.8504 | 4007.3012 | 1935.6267 | 1422.0931
2000 | 87.8696 | 349527.3577 | 48633.5307 | 10670.1943 | 4440.223 | 2144.7387 | 1575.7264
2100 | 92.263 | 385353.9119 | 53618.4676 | 11763.8893 | 4895.3458 | 2364.5744 | 1737.2383
2200 | 96.6565 | 422928.1028 | 58846.5721 | 12910.9352 | 5372.6698 | 2595.1338 | 1906.6289
2300 | 101.05 | 462249.9306 | 64317.8443 | 14111.332 | 5872.1949 | 2836.4169 | 2083.8982
2400 | 105.4435 | 503319.3951 | 70032.2842 | 15365.0799 | 6393.9211 | 3088.4237 | 2269.046
2500 | 109.8369 | 546136.4964 | 75989.8917 | 16672.1787 | 6937.8484 | 3351.1542 | 2462.0725
2600 | 114.2304 | 590701.2345 | 82190.6669 | 18032.6284 | 7503.9768 | 3624.6084 | 2662.9776
2700 | 118.6239 | 637013.6094 | 88634.6097 | 19446.4292 | 8092.3064 | 3908.7863 | 2871.7614
2800 | 123.0174 | 685073.6211 | 95321.7201 | 20913.5809 | 8702.837 | 4203.6879 | 3088.4237
2900 | 127.4109 | 734881.2696 | 102251.9983 | 22434.0836 | 9335.5688 | 4509.3131 | 3312.9647
3000 | 131.8043 | 786436.5548 | 109425.444 | 24007.9373 | 9990.5017 | 4825.6621 | 3545.3844
2276.1011 | 100 | 452693.5265 | 62988.1582 | 13819.599 | 5750.795 | 2777.7778 | 2040.8163
70

## Сопротивление радиатора KERMI
Параметры теплоносителя.
tпод= | 80 | С
tобр= | 60 | С
C = | 4190 | Дж/кг*С | Теплоемкость.
r = | 977.8 | кг/м^3 | Плотность.
m = | 0.41 | х10(-6) | Коэф. вязкости.
Сопротивление радиатора , Па.
Расход. |  | Установка.
Q,Вт | л/ч | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8
200 | 8.787 | 456.8674 | 238.3043 | 159.526 | 105.913 | 80.344 | 63.0291 | 53.4699 | 43.7702 | 34.9527 | 28.5542 | 23.7644 | 20.086 | 17.7251 | 15.3165 | 13.7263
300 | 13.1804 | 1027.9517 | 536.1847 | 358.9335 | 238.3043 | 180.774 | 141.8154 | 120.3074 | 98.4829 | 78.6437 | 64.247 | 53.4699 | 45.1935 | 39.8815 | 34.4622 | 30.8842
400 | 17.5739 | 1827.4697 | 953.2172 | 638.1041 | 423.6521 | 321.376 | 252.1162 | 213.8798 | 175.0807 | 139.8109 | 114.2169 | 95.0577 | 80.344 | 70.9005 | 61.2661 | 54.9053
500 | 21.9674 | 2855.4214 | 1489.4019 | 997.0376 | 661.9564 | 502.1501 | 393.9316 | 334.1871 | 273.5636 | 218.4546 | 178.4638 | 148.5276 | 125.5375 | 110.782 | 95.7283 | 85.7895
600 | 26.3609 | 4111.8067 | 2144.7387 | 1435.7342 | 953.2172 | 723.0961 | 567.2615 | 481.2295 | 393.9316 | 314.5746 | 256.9879 | 213.8798 | 180.774 | 159.526 | 137.8487 | 123.5369
700 | 30.7543 | 5596.6258 | 2919.2277 | 1954.1937 | 1297.4345 | 984.2141 | 772.1059 | 655.0068 | 536.1847 | 428.171 | 349.7891 | 291.1141 | 246.0535 | 217.1326 | 187.6274 | 168.1475
800 | 35.1478 | 7309.8787 | 3812.8688 | 2552.4163 | 1694.6084 | 1285.5042 | 1008.4649 | 855.519 | 700.3228 | 559.2438 | 456.8674 | 380.2307 | 321.376 | 283.6018 | 245.0644 | 219.6212
900 | 39.5413 | 9251.5652 | 4825.6621 | 3230.4019 | 2144.7387 | 1626.9662 | 1276.3384 | 1082.7663 | 886.3461 | 707.7929 | 578.2228 | 481.2295 | 406.7415 | 358.9335 | 310.1596 | 277.9581
1000 | 43.9348 | 11421.6854 | 5957.6075 | 3988.1505 | 2647.8256 | 2008.6002 | 1575.7264 | 1336.7485 | 1094.2544 | 873.8184 | 713.8553 | 594.1104 | 502.1501 | 443.1278 | 382.9131 | 343.1582
1100 | 48.3283 | 13820.2393 | 7208.7051 | 4825.6621 | 3203.8689 | 2430.4063 | 1906.6289 | 1617.4657 | 1324.0479 | 1057.3203 | 863.765 | 718.8736 | 607.6016 | 536.1847 | 463.3248 | 415.2214
1200 | 52.7217 | 16447.227 | 8578.9548 | 5742.9367 | 3812.8688 | 2892.3843 | 2269.046 | 1924.9178 | 1575.7264 | 1258.2985 | 1027.9517 | 855.519 | 723.0961 | 638.1041 | 551.3948 | 494.1478
1300 | 57.1152 | 19302.6483 | 10068.3567 | 6739.9743 | 4474.8252 | 3394.5344 | 2662.9776 | 2259.105 | 1849.29 | 1476.7531 | 1206.4155 | 1004.0467 | 848.6336 | 748.886 | 647.1231 | 579.9373
1400 | 61.5087 | 22386.5034 | 11676.9107 | 7816.7749 | 5189.7381 | 3936.8565 | 3088.4237 | 2620.0271 | 2144.7387 | 1712.6841 | 1399.1565 | 1164.4565 | 984.2141 | 868.5305 | 750.5096 | 672.5901
1500 | 65.9022 | 25698.7922 | 13404.6169 | 8973.3386 | 5957.6075 | 4519.3505 | 3545.3844 | 3007.6841 | 2462.0725 | 1966.0914 | 1606.1745 | 1336.7485 | 1129.8376 | 997.0376 | 861.5544 | 772.1059
1600 | 70.2956 | 29239.5146 | 15251.4752 | 10209.6652 | 6778.4334 | 5142.0166 | 4033.8596 | 3422.0762 | 2801.2914 | 2236.9751 | 1827.4697 | 1520.9227 | 1285.5042 | 1134.4072 | 980.2575 | 878.485
1700 | 74.6891 | 33008.6708 | 17217.4857 | 11525.7549 | 7652.2159 | 5804.8547 | 4553.8493 | 3863.2032 | 3162.3953 | 2525.3352 | 2063.0419 | 1716.9792 | 1451.2137 | 1280.6394 | 1106.6188 | 991.7272
1800 | 79.0826 | 37006.2607 | 19302.6483 | 12921.6076 | 8578.9548 | 6507.8648 | 5105.3535 | 4331.0651 | 3545.3844 | 2831.1716 | 2312.8913 | 1924.9178 | 1626.9662 | 1435.7342 | 1240.6384 | 1111.8325
1900 | 83.4761 | 41232.2843 | 21506.9631 | 14397.2232 | 9558.6503 | 7251.0469 | 5688.3723 | 4825.6621 | 3950.2585 | 3154.4844 | 2577.0178 | 2144.7387 | 1812.7617 | 1599.6915 | 1382.3162 | 1238.8011
2000 | 87.8696 | 45686.7416 | 23830.43 | 15952.6019 | 10591.3022 | 8034.401 | 6302.9056 | 5346.994 | 4377.0178 | 3495.2736 | 2855.4214 | 2376.4418 | 2008.6002 | 1772.5113 | 1531.6523 | 1372.6328
2100 | 92.263 | 50369.6326 | 26273.0491 | 17587.7436 | 11676.9107 | 8857.9271 | 6948.9534 | 5895.0609 | 4825.6621 | 3853.5391 | 3148.102 | 2620.0271 | 2214.4818 | 1954.1937 | 1688.6467 | 1513.3276
2200 | 96.6565 | 55280.9573 | 28834.8203 | 19302.6483 | 12815.4757 | 9721.6252 | 7626.5157 | 6469.8627 | 5296.1915 | 4229.281 | 3455.0598 | 2875.4945 | 2430.4063 | 2144.7387 | 1853.2993 | 1660.8857
2300 | 101.05 | 60420.7158 | 31515.7437 | 21097.316 | 14006.9972 | 10625.4953 | 8335.5926 | 7071.3996 | 5788.606 | 4622.4993 | 3776.2947 | 3142.8442 | 2656.3738 | 2344.1462 | 2025.6102 | 1815.3068
2400 | 105.4435 | 65788.9079 | 34315.8193 | 22971.7468 | 15251.4752 | 11569.5374 | 9076.184 | 7699.6714 | 6302.9056 | 5033.194 | 4111.8067 | 3422.0762 | 2892.3843 | 2552.4163 | 2205.5793 | 1976.5912
2500 | 109.8369 | 71385.5338 | 37235.0469 | 24925.9405 | 16548.9097 | 12553.7515 | 9848.29 | 8354.6781 | 6839.0903 | 5461.365 | 4461.5959 | 3713.1903 | 3138.4379 | 2769.5489 | 2393.2067 | 2144.7387
2600 | 114.2304 | 77210.5933 | 40273.4268 | 26959.8973 | 17899.3008 | 13578.1376 | 10651.9104 | 9036.4199 | 7397.16 | 5907.0123 | 4825.6621 | 4016.1866 | 3394.5344 | 2995.5441 | 2588.4924 | 2319.7494
2700 | 118.6239 | 83264.0866 | 43430.9587 | 29073.617 | 19302.6483 | 14642.6958 | 11487.0454 | 9744.8966 | 7977.1149 | 6370.1361 | 5204.0054 | 4331.0651 | 3660.6739 | 3230.4019 | 2791.4363 | 2501.6232
2800 | 123.0174 | 89546.0135 | 46707.6429 | 31267.0998 | 20758.9524 | 15747.4259 | 12353.6949 | 10480.1082 | 8578.9548 | 6850.7362 | 5596.6258 | 4657.8259 | 3936.8565 | 3474.1222 | 3002.0385 | 2690.3602
2900 | 127.4109 | 96056.3742 | 50103.4791 | 33540.3455 | 22268.213 | 16892.328 | 13251.859 | 11242.0549 | 9202.6798 | 7348.8127 | 6003.5234 | 4996.4688 | 4223.082 | 3726.7051 | 3220.299 | 2885.9604
3000 | 131.8043 | 102795.1686 | 53618.4676 | 35893.3543 | 23830.43 | 18077.4022 | 14181.5375 | 12030.7365 | 9848.29 | 7864.3655 | 6424.698 | 5346.994 | 4519.3505 | 3988.1505 | 3446.2177 | 3088.4237
1138.0506 | 50 | 14792.8994 | 7716.0494 | 5165.2893 | 3429.3553 | 2601.4568 | 2040.8163 | 1731.3019 | 1417.2336 | 1131.7338 | 924.5562 | 769.4675 | 650.3642 | 573.921 | 495.9333 | 444.4444
70

## Расчет регистра
Расчет регистра из гладких труб.
Dнар= | 57 | Наружный диаметр, мм.
L= | 1 | Длина регистра, м.
K= | 4 | Кол-во труб, шт.
S= | 0.7367 | Площадь поверхности, м^2.
Q = | 733.26 | Мощность Вт/м^2 при D=60.
Qрег = | 540.1918 | Мощность регистра при D=60.
n = | 1.31 | Экспонента регистра.
коэф= | 59.4403
Требуемые параметры
Tпод = | 80 | Температура подачи.
Тобр = | 60 | Температура обратки.
Тпом = | 16 | Температура помещения
D= | 54
k = | 0.86854 | Коэффициент пересчета.
Q = | 469.176 | Вт